## Slide 1: Habilitation électrique

## Slide 2: Introduction

## Slide 3
L'habilitation est la reconnaissance par un employeur de la capacité d'une personne à accomplir en sécurité les tâches fixées.
Pour être habilité, le personnel doit avoir acquis une formation :
• A la prévention des risques électriques,
• A la sécurité des personnes.
Il doit en plus avoir les aptitudes physiques nécessaires.
L'habilitation n'est pas directement liée à la classification professionnelle ou hiérarchique
Elle est matérialisée par un document établi par l'employeur et signé par celui-ci et par l'habilité
Définition

## Slide 4
Domaine d’utilisation
L'habilitation est nécessaire notamment pour:
Accéder sans surveillance aux locaux réservés aux électriciens,
Exécuter des travaux ou des interventions d'ordre électrique,
Diriger des travaux ou des interventions d'ordre électrique,
Procéder à des consignations d'ordre électrique,
Effectuer des essais, mesurages ou vérifications d'ordre électrique,
Assurer la fonction de surveillant de sécurité.

## Slide 5: Conditions d'attribution
●
●
●
Type d'ouvrages ou d'installations Niveaux de tension
Types d'opération
– Travaux
●
●
Électriques Non électriques
–
–
Interventions
Opérations spécifiques (essais, mesurages, vérifications, manœuvres)
●
Compétences de la personne à habiliter
Formation
Connaissances de l'ouvrage, du matériel, ...

## Slide 6: Exemples d’accidents
Accident sur poteau
Accident caténaire
Accident sur mesure BT
Essais de court-circuit avec écran facial
Brûlure main

## Slide 7: Accident sur poteau

## Slide 8: Accident sur caténaire

## Slide 9: Accident sur caténaire

## Slide 10: Accident sur caténaire

## Slide 11: Accident de mesure BT

## Slide 12: Essai d'écran facial

## Slide 13: Essai d'écran facial

## Slide 14: Brûlures à la main

## Slide 15: Brûlures à la main

## Slide 16: Les dangers du courant électrique
●
Avec contact
–
–
– Électrisation / Électrocution Brûlure
Perte d'équilibre, chute
●
Sans contact (arc électrique)
Brûlures par arc, projections de matières
UV

## Slide 17: Effets du courant électrique
Intensité du courant
Norme CEI 479 - 1
courant 15 à 100Hz

## Slide 18: Contacts directs / indirects ...

## Slide 19
Principe de la protection différentielle (Régime de neutre TT)
Contact indirect
Détection du défaut d ’isolement Id > 500 mA
Si Id < 500 mA
il faut que Vtoucher < 50V
Bonne prise de terre
Zterre < Rmax
(Vtoucher = Zterre Id)
Zcorps*25 mA
Zcorps = 2000W

## Slide 20: Contacts directs / indirects ...

## Slide 21
Détection d ’un courant Id < 30 mA
Contact direct
Icorps = Id = V/(Zcorps + Zpieds)
La personne crée le défaut
Seuil de danger
Symbole d ’un disjoncteur-sectionneur différentiel

## Slide 22: Brûlures + Ultra-Violets
●
●
Avec contact Sans contact
+ UV

## Slide 23: Brûlures + Ultra-Violets
Faut-il se protéger ? Pourquoi ?
Faut-il se protéger ? Pourquoi ?

## Slide 24: Éviter l'accident ?

## Slide 25: Éviter l'accident ?
Réglementation
Équipements de protection
Formation Procédures

## Slide 26: Généralités sur l'habilitation

## Slide 27: Niveaux de tension
Lettre « B »
Lettre « H »

## Slide 28: Très basse tension

## Slide 29: Types d'opération
Les travaux
Réaliser/Entretenir/Réparer avec préparation
– Travaux d'ordre électrique
●
Dirigés par un chargé de travaux (B2 / B2V / H2 / H2V)
Hors tension et hors voisinage Au voisinage
–
–
–
Sous tension (T)
–
Travaux d'ordre non électrique
●
Dirigés par un chef de chantier (B0 / H0 / H0V)

## Slide 30: Types d'opération
Les travaux
Réaliser/Entretenir/Réparer avec préparation
– Travaux d'ordre électrique
●
Dirigés par un chargé de travaux (B2 / B2V / H2 / H2V)
Hors tension et hors voisinage
–
–
–
Au voisinage Sous tension
–
Travaux d'ordre non électrique
●
Dirigés par un chef de chantier (B0 / H0 / H0V)
Terme précisé un peu plus loin

## Slide 31: Types d'opération
Les interventions (BT uniquement) Maintenance/Dépannage/Connexion/Remplacement
  Intervention « Générale » (BR) [inteRventions]
  Intervention « Élémentaire » (BS) [interv. Simples]
●
●
●
●
Remplacement de fusibles Remplacement lampes Remplacement interrupteur, prise, … Réarmement dispositif de protection

## Slide 32: Types d'opération
●
Les opérations spécifiques (BE / HE)
–
–
–
– Manœuvres Mesurages Vérification Essais

## Slide 33: Zones / voisinage
BT
HT
Zone 0 – Investigation En champ libre
3m - 50m
5m - 50m
Zone 1 – Voisinage simple
3m (DLVS) – 30 cm (DMA)
(Local réservé électriciens)
Suivant niveau de tension
Zone 2 – Voisinage renforcé
Suivant niveau de tension
Zone 3 – Travaux sous tension
Suivant niveau de tension
Zone 4 – Voisinage renforcé BT
30 cm - 0

## Slide 34: Zones / voisinage
Zone
de voisinage simple
Zone d'investigation
Zone
de voisinage renforcé
Zone de voisinage renforcé
Zone de travaux sous tension

## Slide 35: Zones / voisinage : BT intérieur
Local réservé aux électriciens

## Slide 36: Zones / voisinage : BT extérieur

## Slide 37: Les différents niveaux d'habilitation

## Slide 38: Les sigles
Caractère 1
Caractère 2
Caractère 3 (éventuel)
Basse tension
(<1000V ~ ou 1500V =)
et TBT
Haute tension (>1000V~ ou 1500V=)
B
H
0
1
2
R S E
C
Chargé de chantier ou exécutant non électricien
Personnel exécutant électricien
Chargé de travaux (électriques)
Chargé d'interventions générales
Chargé d'interventions élémentaires
Chargé d'essais, vérifications, mesurages, manœuvres
Chargé de consignation
V Au voisinage renforcé
(zone 4 en BT)
T
Sous tension
N Nettoyage sous
tension
X Opérations spéciales
ou exceptionnelles
Travaux
Exemples :
B0 B1V B2V H0 H2 BR BE BS BC

## Slide 39: Règles de sécurité
Mise hors tension possible ?
Suppression du voisinage possible ?
Emploi d'équipements de protection individuels (EPI) : gants, écran facial, chaussures
isolantes, tapis ...
Pose d'écrans (*), éloignement
Consignation
oui
non
oui
non
(*) ATTENTION : les EPI restent nécessaires pendant la pose des écrans

## Slide 40: Consignation (exemple)
Départ moteur couvercle
Relais thermique
Disjoncteur
On doit changer le relais thermique du moteur du couvercle
Opération 0 :
PRE-IDENTIFICATION

## Slide 41: Consignation : première étape
Opération 1 :
SÉPARER
Opération 2 :
CONDAMNER
en position ouverte

## Slide 42: Consignation : deuxième étape
Opération 3 :
IDENTIFIER
Opération 4 :
VERIFIER
l'absence de tension (VAT)
Opération 4 bis : METTRE à la terre et en Court-circuit (MALT+CC)

## Slide 43: La Vérification d'Absence de Tension
N 1 2 3
N 1 2 3
AUTO TEST
AUTO TEST
VÉRIFICATION
par rapport à la terre
sur tous les conducteurs
X 8

## Slide 44: Qui consigne ?
1. SEPARATION
2. CONDAMNATION
3. IDENTIFICATION
4. VAT – MALT et CCT
Le chargé de consignation (BC) est responsable des opérations 1 à 2
ATTESTATION PROVISOIRE
Le chargé de travaux (B2) est responsable des opérations 3 et 4.
Le chargé de consignation (BC) est responsable des opérations 1 à 4
ATTESTATION DE CONSIGNATION
GENERALE

## Slide 45: Équipements de protection

## Slide 46: Équipements de protection
Casque + écran facial
Gants
Chaussures isolantes
VAT
Dispositif MALT et CC
Tapis isolant
Outil isolés
Écrans de protection
Balisage
Équipements de protection individuels (EPI)
Équipements collectifs de sécurité (ECS)
Équipements individuels de sécurité
(EIS)